## SFA字段映射
原始键 | 中文名称 | 转换后的 | 单位 | 换算比例
lon | 经度（协议未定义） | longitude | — | —
lat | 纬度（协议未定义） | latitude | — | —
PhAVolt | A相电压 | phaseAVoltage | V | 1
PhBVolt | B相电压 | phaseBVoltage | V | 1
PhCVolt | C相电压 | phaseCVoltage | V | 1
LineVoltAB | AB线电压 | lineVoltageAB | V | 1
LineVoltBC | BC线电压 | lineVoltageBC | V | 1
LineVoltCA | CA线电压 | lineVoltageCA | V | 1
Freq | 频率 | frequency | Hz | 1
PhACurr | A相电流 | phaseACurrent | A | 1
PhBCurr | B相电流 | phaseBCurrent | A | 1
PhCCurr | C相电流 | phaseCCurrent | A | 1
ZeroSeqCurr | 三相电流矢量和 | threePhaseCurrentVectorSum | A | 1
ResCurr | 剩余电流 | residualCurrent | A | 1
ActPwrA | A相有功功率 | phaseAActivePower | kW | 1
ActPwrB | B相有功功率 | phaseBActivePower | kW | 1
ActPwrC | C相有功功率 | phaseCActivePower | kW | 1
ActPwrTot | 总有功功率 | totalActivePower | kW | 1
RctPwrA | A相无功功率 | phaseAReactivePower | kvar | 1
RctPwrB | B相无功功率 | phaseBReactivePower | kvar | 1
RctPwrC | C相无功功率 | phaseCReactivePower | kvar | 1
RctPwrTot | 总无功功率 | totalReactivePower | kvar | 1
AppPwrA | A相视在功率 | phaseAApparentPower | kVA | 1
AppPwrB | B相视在功率 | phaseBApparentPower | kVA | 1
AppPwrC | C相视在功率 | phaseCApparentPower | kVA | 1
AppPwrTot | 总视在功率 | totalApparentPower | kVA | 1
PwrFactA | A相功率因数 | phaseAPowerFactor | 无量纲 | 1
PwrFactB | B相功率因数 | phaseBPowerFactor | 无量纲 | 1
PwrFactC | C相功率因数 | phaseCPowerFactor | 无量纲 | 1
PwrFactTot | 总功率因数 | totalPowerFactor | 无量纲 | 1
FwdActEA | A相正向有功电能 | phaseAForwardActiveEnergy | kWh | 1
FwdActEB | B相正向有功电能 | phaseBForwardActiveEnergy | kWh | 1
FwdActEC | C相正向有功电能 | phaseCForwardActiveEnergy | kWh | 1
FwdActETot | 总正向有功电能 | totalForwardActiveEnergy | kWh | 1
RevRctEA | A相反向无功电能 | phaseAReverseReactiveEnergy | kvarh | 1
RevRctEB | B相反向无功电能 | phaseBReverseReactiveEnergy | kvarh | 1
RevRctEC | C相反向无功电能 | phaseCReverseReactiveEnergy | kvarh | 1
RevRctETot | 总反向无功电能 | totalReverseReactiveEnergy | kvarh | 1
FwdRctEA | A相正向无功电能 | phaseAForwardReactiveEnergy | kvarh | 1
FwdRctEB | B相正向无功电能 | phaseBForwardReactiveEnergy | kvarh | 1
FwdRctEC | C相正向无功电能 | phaseCForwardReactiveEnergy | kvarh | 1
FwdRctETot | 总正向无功电能 | totalForwardReactiveEnergy | kvarh | 1
Note on E1: 数字 1 表示按 SFA 通讯协议的 MQTT 工程值直读，不额外缩放。单位存在冲突或需确认的字段已在对应单元格备注中标出；lon/lat 当前为 N/A，因此不设置换算比例。
Note on D2: 报文值为 N/A；项目已有坐标属性名可作候选，但 SFA 协议和命名标准未规定此字段。
Note on D3: 报文值为 N/A；项目已有坐标属性名可作候选，但 SFA 协议和命名标准未规定此字段。
Note on D14: 按 SFA 协议 D292 的测点含义，对应命名标准键 CurrVecSum。
Note on D15: SFA 协议 D326 标 A；命名标准中的 ResCurr[1~N] 标 mA，单位需向设备方确认。
Note on D16: SFA 协议标 kW；命名标准相功率标 W，协议示例数值也需核实单位。
Note on D17: SFA 协议标 kW；命名标准相功率标 W，协议示例数值也需核实单位。
Note on D18: SFA 协议标 kW；命名标准相功率标 W，协议示例数值也需核实单位。
Note on D20: SFA 协议标 kvar；命名标准相功率单位标 W，需确认标准表单位。
Note on D21: SFA 协议标 kvar；命名标准相功率单位标 W，需确认标准表单位。
Note on D22: SFA 协议标 kvar；命名标准相功率单位标 W，需确认标准表单位。
Note on D23: SFA 协议标 kvar；命名标准标 KW，需确认标准表单位。
Note on D24: SFA 协议标 kVA；命名标准相功率单位标 W，需确认标准表单位。
Note on D25: SFA 协议标 kVA；命名标准相功率单位标 W，需确认标准表单位。
Note on D26: SFA 协议标 kVA；命名标准相功率单位标 W，需确认标准表单位。
Note on D27: SFA 协议标 kVA；命名标准标 KW，需确认标准表单位。
Note on D31: 命名标准键为 PwrFactT。
Note on D35: 命名标准键为 FwdActET。
Note on D36: 命名标准对应键 RevRctEA 未填写单位。
Note on D37: 命名标准对应键 RevRctEB 未填写单位。
Note on D38: 命名标准对应键 RevRctEC 未填写单位。
Note on D39: 命名标准键为 RevRctET，且未填写单位。
Note on D40: 命名标准对应键 FwdRctEA 未填写单位。
Note on D41: 命名标准对应键 FwdRctEB 未填写单位。
Note on D42: 命名标准对应键 FwdRctEC 未填写单位。
Note on D43: 命名标准键为 FwdRctET，且未填写单位。