## 匹配结果
产品名称 | 型号 | 二级分类（function-category） | 测点名称 | 协议键 | 转换后全称 | 单位 | 是否来自协议规范 | 换算倍数 | 告警条件/通知条件 | 清除条件 | 严重程度
FS防雷监测模块(四要素) | DES4 | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常） | 重要
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
FS防雷监测模块(九要素) | DES9 | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是 | ×0.1 | 1000 1500 2000μA
|  |  | B相漏流 | CurB | LeakCurrB | μA | 是 | ×0.1 | 1000 1500 2000μA
|  |  | C相漏流 | CurC | LeakCurrC | μA | 是 | ×0.1 | 1000 1500 2000μA
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.01 | 70 90
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.01 | 70 90
FS防雷监测模块(全要素) | DESA | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
|  |  | A相电压 | VolA | PhAVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | B相电压 | VolB | PhBVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | C相电压 | VolC | PhCVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是 | ×0.01 | 1000 1500 2000μA
|  |  | B相漏流 | CurB | LeakCurrB | μA | 是 | ×0.01 | 1000 1500 2000μA
|  |  | C相漏流 | CurC | LeakCurrC | μA | 是 | ×0.01 | 1000 1500 2000μA
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.01
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.01
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是 | ×0.01 | 20
FR接地电阻监测模块 | G1A3 | ground_resistance | 采集次数 | DJ | SampleCnt | 次 | 是
|  |  | 采集周期 | MIN | SamplePrd | min | 是
|  |  | 地网阻值 | DR | GndGridRes | Ω | 是 | ×0.01
是
FL雷电流监测模块 | M1AI | lightning_current | 电涌次数 | LJ | SurgeCnt | 次 | 是
|  |  | 峰值电流 | LF | PeakValue | kA | 是 | ×0.1
|  |  | 极性 | JX | Polarity |  | 是
|  |  | 持续时间 | LT | StrikeDur | μs | 否
|  |  | 电荷量 | Q | Charge | As | 否
|  |  | 峰值电压 | VP | PeakVolt | kV | 否
|  |  | 单位能量 | WR | SpecEnergy | kJ/Ω | 否
|  |  | 波阻抗 | Z | WaveImp | Ω | 否
是
FL瞬态电流监测模块 | L2AI | lightning_current | 电涌次数 | LJ | SurgeCnt | 次 | 是
|  |  | 峰值 | LF | PeakValue | A | 是 | ×0.1
|  |  | 极性 | JX | Polarity |  | 是
|  |  | 持续时间 | LT | StrikeDur | μs | 否
|  |  | 电荷量 | Q | Charge | As | 否
|  |  | 峰值电压 | VP | PeakVolt | kV | 否
|  |  | 单位能量 | WR | SpecEnergy | J/Ω | 否
|  |  | 波阻抗 | Z | WaveImp | Ω | 否
FSS智能型电涌保护器(单相无漏流) | DEM2 | spd_monitor | A相电压状态 | VS1 | VoltStsA |  | 是 |  | VoltStsA = 1（异常） | VoltStsA = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 脱扣1 | SW1 | Trip1 |  | 是 |  | Trip1 = 1（异常/脱扣） | Trip1 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣2 | SW2 | Trip2 |  | 是 |  | Trip2 = 1（异常/脱扣） | Trip2 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是
FSS智能型电涌保护器(三相无漏流) | DEM4 | spd_monitor | A相电压状态 | VS1 | VoltStsA |  | 是 |  | VoltStsA = 1（异常） | VoltStsA = 0（正常）
|  |  | B相电压状态 | VS2 | VoltStsB |  | 是 |  | VoltStsB = 1（异常） | VoltStsB = 0（正常）
|  |  | C相电压状态 | VS3 | VoltStsC |  | 是 |  | VoltStsC = 1（异常） | VoltStsC = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 脱扣1 | SW1 | Trip1 |  | 是 |  | Trip1 = 1（异常/脱扣） | Trip1 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣2 | SW2 | Trip2 |  | 是 |  | Trip2 = 1（异常/脱扣） | Trip2 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣3 | SW3 | Trip3 |  | 是 |  | Trip3 = 1（异常/脱扣） | Trip3 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣4 | SW4 | Trip4 |  | 是 |  | Trip4 = 1（异常/脱扣） | Trip4 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度3 | Temp3 | Temp3 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度4 | Temp4 | Temp4 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是
FSS智能型电涌保护器(单相全电流) | DEA2 | spd_monitor | A相电压状态 | VS1 | VoltStsA |  | 是 |  | VoltStsA = 1（异常） | VoltStsA = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 脱扣1 | SW1 | Trip1 |  | 是 |  | Trip1 = 1（异常/脱扣） | Trip1 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣2 | SW2 | Trip2 |  | 是 |  | Trip2 = 1（异常/脱扣） | Trip2 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是
FSS智能型电涌保护器(三相全电流) | DEA4 | spd_monitor | A相电压状态 | VS1 | VoltStsA |  | 是 |  | VoltStsA = 1（异常） | VoltStsA = 0（正常）
|  |  | B相电压状态 | VS2 | VoltStsB |  | 是 |  | VoltStsB = 1（异常） | VoltStsB = 0（正常）
|  |  | C相电压状态 | VS3 | VoltStsC |  | 是 |  | VoltStsC = 1（异常） | VoltStsC = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 脱扣1 | SW1 | Trip1 |  | 是 |  | Trip1 = 1（异常/脱扣） | Trip1 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣2 | SW2 | Trip2 |  | 是 |  | Trip2 = 1（异常/脱扣） | Trip2 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣3 | SW3 | Trip3 |  | 是 |  | Trip3 = 1（异常/脱扣） | Trip3 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣4 | SW4 | Trip4 |  | 是 |  | Trip4 = 1（异常/脱扣） | Trip4 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是
|  |  | B相漏流 | CurB | LeakCurrB | μA | 是
|  |  | C相漏流 | CurC | LeakCurrC | μA | 是
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是
|  |  | 温度3 | Temp3 | Temp3 | °C | 是
|  |  | 温度4 | Temp4 | Temp4 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是 |  | 20%
ESM防雷监测模组(基础版) | ESM0 | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
|  |  | SPD温度 | Temp | SpdTemp | °C | 是 | ×0.1
ESM防雷监测模组(旗舰版) | ESM3 | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
|  |  | A相电压 | VolA | PhAVolt | V | 是
|  |  | B相电压 | VolB | PhBVolt | V | 是
|  |  | C相电压 | VolC | PhCVolt | V | 是
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是
|  |  | B相漏流 | CurB | LeakCurrB | μA | 是
|  |  | C相漏流 | CurC | LeakCurrC | μA | 是
|  |  | 环境温度 | Temp1 | AmbTemp | °C | 是 | ×0.1
|  |  | SPD温度 | Temp2 | SpdTemp | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是
FSP防雷监测底座 | DEP4 |  | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | StrikeCnt 较上一条有效值增加 ≥ 1 时创建雷击事件通知（利用规则节点发送通知） | null
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是
导轨式接地电阻监测仪 | G2A3
以上为防雷设备
ESE电能质量监测器 | E1E2 | power_quality | DO1输出状态 | DO1 | DOut1 |  | 是
|  |  | DI1输入状态 | DI1 | DIn1 |  | 是
|  |  | DI2输入状态 | DI2 | DIn2 |  | 是
|  |  | A相电压 | U1 | PhAVolt | V | 是
|  |  | B相电压 | U2 | PhBVolt | V | 是
|  |  | C相电压 | U3 | PhCVolt | V | 是
|  |  | AB线电压 | U12 | LineVoltAB | V | 是
|  |  | BC线电压 | U23 | LineVoltBC | V | 是
|  |  | CA线电压 | U31 | LineVoltCA | V | 是
|  |  | 频率 | FREQ | Freq | Hz | 是
|  |  | A相电流 | I1 | PhACurr | A | 是
|  |  | B相电流 | I2 | PhBCurr | A | 是
|  |  | C相电流 | I3 | PhCCurr | A | 是
|  |  | 三相电流矢量和 | I0 | CurrVecSum | A | 是
|  |  | A相有功功率 | POWP1 | ActPwrA | kW | 是
|  |  | B相有功功率 | POWP2 | ActPwrB | kW | 是
|  |  | C相有功功率 | POWP3 | ActPwrC | kW | 是
|  |  | 总有功功率 | POWP0 | ActPwrTot | kW | 是
|  |  | A相无功功率 | POWQ1 | RctPwrA | kvar | 是
|  |  | B相无功功率 | POWQ2 | RctPwrB | kvar | 是
|  |  | C相无功功率 | POWQ3 | RctPwrC | kvar | 是
|  |  | 总无功功率 | POWQ0 | RctPwrTot | kvar | 是
|  |  | A相视在功率 | POWS1 | AppPwrA | kVA | 是
|  |  | B相视在功率 | POWS2 | AppPwrB | kVA | 是
|  |  | C相视在功率 | POWS3 | AppPwrC | kVA | 是
|  |  | 总视在功率 | POWS0 | AppPwrTot | kVA | 是
|  |  | A相功率因数 | PF1 | PwrFactA |  | 是
|  |  | B相功率因数 | PF2 | PwrFactB |  | 是
|  |  | C相功率因数 | PF3 | PwrFactC |  | 是
|  |  | 总功率因数 | PF0 | PwrFactT |  | 是
|  |  | A相正向有功电能 | EPI1 | FwdActEA | kWh | 是
|  |  | B相正向有功电能 | EPI2 | FwdActEB | kWh | 是
|  |  | C相正向有功电能 | EPI3 | FwdActEC | kWh | 是
|  |  | 总正向有功电能 | EPI0 | FwdActET | kWh | 是
|  |  | A相电压相角 | ANGU1 | VoltAngA | ° | 是
|  |  | B相电压相角 | ANGU2 | VoltAngB | ° | 是
|  |  | C相电压相角 | ANGU3 | VoltAngC | ° | 是
|  |  | A相电流相角 | ANGI1 | CurrAngA | ° | 是
|  |  | B相电流相角 | ANGI2 | CurrAngB | ° | 是
|  |  | C相电流相角 | ANFI3 | CurrAngC | ° | 是
|  |  | A相电压偏差 | DU1 | VoltDevA | % | 是
|  |  | B相电压偏差 | DU2 | VoltDevB | % | 是
|  |  | C相电压偏差 | DU3 | VoltDevC | % | 是
|  |  | AB线电压偏差 | DU12 | LineDevAB | % | 是
|  |  | BC线电压偏差 | DU23 | LineDevBC | % | 是
|  |  | CA线电压偏差 | DU31 | LineDevCA | % | 是
|  |  | 频率偏差 | DUF | FreqDev | % | 是
|  |  | 零序电压不平衡度 | EU0 | ZSeqVUnb | % | 是
|  |  | 负序电压不平衡度 | EU2 | NSeqVUnb | % | 是
|  |  | 零序电流不平衡度 | EI0 | ZSeqIUnb | % | 是
|  |  | 负序电流不平衡度 | EI2 | NSeqIUnb | % | 是
|  |  | A相电压总谐波畸变率 | THDUa | VoltThdA | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压总谐波畸变率 | THDUb | VoltThdB | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压总谐波畸变率 | THDUc | VoltThdC | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流总谐波畸变率 | THDIa | CurrThdA | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流总谐波畸变率 | THDIb | CurrThdB | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流总谐波畸变率 | THDIc | CurrThdC | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压2次谐波含有率 | HRUa2 | VoltH2A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压2次谐波含有率 | HRUb2 | VoltH2B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压2次谐波含有率 | HRUc2 | VoltH2C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压3次谐波含有率 | HRUa3 | VoltH3A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压3次谐波含有率 | HRUb3 | VoltH3B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压3次谐波含有率 | HRUc3 | VoltH3C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压4次谐波含有率 | HRUa4 | VoltH4A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压4次谐波含有率 | HRUb4 | VoltH4B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压4次谐波含有率 | HRUc4 | VoltH4C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压5次谐波含有率 | HRUa5 | VoltH5A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压5次谐波含有率 | HRUb5 | VoltH5B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压5次谐波含有率 | HRUc5 | VoltH5C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压6次谐波含有率 | HRUa6 | VoltH6A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压6次谐波含有率 | HRUb6 | VoltH6B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压6次谐波含有率 | HRUc6 | VoltH6C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压7次谐波含有率 | HRUa7 | VoltH7A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压7次谐波含有率 | HRUb7 | VoltH7B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压7次谐波含有率 | HRUc7 | VoltH7C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压8次谐波含有率 | HRUa8 | VoltH8A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压8次谐波含有率 | HRUb8 | VoltH8B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压8次谐波含有率 | HRUc8 | VoltH8C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压9次谐波含有率 | HRUa9 | VoltH9A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压9次谐波含有率 | HRUb9 | VoltH9B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压9次谐波含有率 | HRUc9 | VoltH9C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压10次谐波含有率 | HRUa10 | VoltH10A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压10次谐波含有率 | HRUb10 | VoltH10B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压10次谐波含有率 | HRUc10 | VoltH10C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压11次谐波含有率 | HRUa11 | VoltH11A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压11次谐波含有率 | HRUb11 | VoltH11B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压11次谐波含有率 | HRUc11 | VoltH11C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压12次谐波含有率 | HRUa12 | VoltH12A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压12次谐波含有率 | HRUb12 | VoltH12B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压12次谐波含有率 | HRUc12 | VoltH12C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压13次谐波含有率 | HRUa13 | VoltH13A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压13次谐波含有率 | HRUb13 | VoltH13B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压13次谐波含有率 | HRUc13 | VoltH13C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压14次谐波含有率 | HRUa14 | VoltH14A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压14次谐波含有率 | HRUb14 | VoltH14B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压14次谐波含有率 | HRUc14 | VoltH14C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压15次谐波含有率 | HRUa15 | VoltH15A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压15次谐波含有率 | HRUb15 | VoltH15B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压15次谐波含有率 | HRUc15 | VoltH15C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压16次谐波含有率 | HRUa16 | VoltH16A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压16次谐波含有率 | HRUb16 | VoltH16B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压16次谐波含有率 | HRUc16 | VoltH16C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压17次谐波含有率 | HRUa17 | VoltH17A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压17次谐波含有率 | HRUb17 | VoltH17B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压17次谐波含有率 | HRUc17 | VoltH17C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压18次谐波含有率 | HRUa18 | VoltH18A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压18次谐波含有率 | HRUb18 | VoltH18B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压18次谐波含有率 | HRUc18 | VoltH18C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压19次谐波含有率 | HRUa19 | VoltH19A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压19次谐波含有率 | HRUb19 | VoltH19B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压19次谐波含有率 | HRUc19 | VoltH19C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压20次谐波含有率 | HRUa20 | VoltH20A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压20次谐波含有率 | HRUb20 | VoltH20B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压20次谐波含有率 | HRUc20 | VoltH20C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电压21次谐波含有率 | HRUa21 | VoltH21A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电压21次谐波含有率 | HRUb21 | VoltH21B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电压21次谐波含有率 | HRUc21 | VoltH21C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流2次谐波含有率 | HRIa2 | CurrH2A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流2次谐波含有率 | HRIb2 | CurrH2B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流2次谐波含有率 | HRIc2 | CurrH2C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流3次谐波含有率 | HRIa3 | CurrH3A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流3次谐波含有率 | HRIb3 | CurrH3B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流3次谐波含有率 | HRIc3 | CurrH3C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流4次谐波含有率 | HRIa4 | CurrH4A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流4次谐波含有率 | HRIb4 | CurrH4B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流4次谐波含有率 | HRIc4 | CurrH4C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流5次谐波含有率 | HRIa5 | CurrH5A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流5次谐波含有率 | HRIb5 | CurrH5B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流5次谐波含有率 | HRIc5 | CurrH5C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流6次谐波含有率 | HRIa6 | CurrH6A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流6次谐波含有率 | HRIb6 | CurrH6B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流6次谐波含有率 | HRIc6 | CurrH6C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流7次谐波含有率 | HRIa7 | CurrH7A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流7次谐波含有率 | HRIb7 | CurrH7B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流7次谐波含有率 | HRIc7 | CurrH7C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流8次谐波含有率 | HRIa8 | CurrH8A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流8次谐波含有率 | HRIb8 | CurrH8B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流8次谐波含有率 | HRIc8 | CurrH8C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流9次谐波含有率 | HRIa9 | CurrH9A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流9次谐波含有率 | HRIb9 | CurrH9B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流9次谐波含有率 | HRIc9 | CurrH9C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流10次谐波含有率 | HRIa10 | CurrH10A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流10次谐波含有率 | HRIb10 | CurrH10B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流10次谐波含有率 | HRIc10 | CurrH10C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流11次谐波含有率 | HRIa11 | CurrH11A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流11次谐波含有率 | HRIb11 | CurrH11B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流11次谐波含有率 | HRIc11 | CurrH11C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流12次谐波含有率 | HRIa12 | CurrH12A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流12次谐波含有率 | HRIb12 | CurrH12B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流12次谐波含有率 | HRIc12 | CurrH12C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流13次谐波含有率 | HRIa13 | CurrH13A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流13次谐波含有率 | HRIb13 | CurrH13B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流13次谐波含有率 | HRIc13 | CurrH13C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流14次谐波含有率 | HRIa14 | CurrH14A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流14次谐波含有率 | HRIb14 | CurrH14B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流14次谐波含有率 | HRIc14 | CurrH14C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流15次谐波含有率 | HRIa15 | CurrH15A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流15次谐波含有率 | HRIb15 | CurrH15B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流15次谐波含有率 | HRIc15 | CurrH15C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流16次谐波含有率 | HRIa16 | CurrH16A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流16次谐波含有率 | HRIb16 | CurrH16B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流16次谐波含有率 | HRIc16 | CurrH16C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流17次谐波含有率 | HRIa17 | CurrH17A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流17次谐波含有率 | HRIb17 | CurrH17B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流17次谐波含有率 | HRIc17 | CurrH17C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流18次谐波含有率 | HRIa18 | CurrH18A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流18次谐波含有率 | HRIb18 | CurrH18B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流18次谐波含有率 | HRIc18 | CurrH18C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流19次谐波含有率 | HRIa19 | CurrH19A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流19次谐波含有率 | HRIb19 | CurrH19B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流19次谐波含有率 | HRIc19 | CurrH19C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流20次谐波含有率 | HRIa20 | CurrH20A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流20次谐波含有率 | HRIb20 | CurrH20B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流20次谐波含有率 | HRIc20 | CurrH20C | % | 是 | ×0.01
|  |  | A相电流21次谐波含有率 | HRIa21 | CurrH21A | % | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流21次谐波含有率 | HRIb21 | CurrH21B | % | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流21次谐波含有率 | HRIc21 | CurrH21C | % | 是 | ×0.01
ESB三相不平衡监测器 | E1B2 | power_quality | DO1输出状态 | DO1 | DOut1 |  | 是
|  |  | DI1输入状态 | DI1 | DIn1 |  | 是
|  |  | DI2输入状态 | DI2 | DIn2 |  | 是
|  |  | A相电压 | U1 | PhAVolt | V | 是
|  |  | B相电压 | U2 | PhBVolt | V | 是
|  |  | C相电压 | U3 | PhCVolt | V | 是
|  |  | AB线电压 | U12 | LineVoltAB | V | 是
|  |  | BC线电压 | U23 | LineVoltBC | V | 是
|  |  | CA线电压 | U31 | LineVoltCA | V | 是
|  |  | 频率 | FREQ | Freq | Hz | 是
|  |  | A相电流 | I1 | PhACurr | A | 是
|  |  | B相电流 | I2 | PhBCurr | A | 是
|  |  | C相电流 | I3 | PhCCurr | A | 是
|  |  | 三相电流矢量和 | I0 | CurrVecSum | A | 是
|  |  | A相有功功率 | POWP1 | ActPwrA | kW | 是
|  |  | B相有功功率 | POWP2 | ActPwrB | kW | 是
|  |  | C相有功功率 | POWP3 | ActPwrC | kW | 是
|  |  | 总有功功率 | POWP0 | ActPwrTot | kW | 是
|  |  | A相无功功率 | POWQ1 | RctPwrA | kvar | 是
|  |  | B相无功功率 | POWQ2 | RctPwrB | kvar | 是
|  |  | C相无功功率 | POWQ3 | RctPwrC | kvar | 是
|  |  | 总无功功率 | POWQ0 | RctPwrTot | kvar | 是
|  |  | A相视在功率 | POWS1 | AppPwrA | kVA | 是
|  |  | B相视在功率 | POWS2 | AppPwrB | kVA | 是
|  |  | C相视在功率 | POWS3 | AppPwrC | kVA | 是
|  |  | 总视在功率 | POWS0 | AppPwrTot | kVA | 是
|  |  | A相功率因数 | PF1 | PwrFactA |  | 是
|  |  | B相功率因数 | PF2 | PwrFactB |  | 是
|  |  | C相功率因数 | PF3 | PwrFactC |  | 是
|  |  | 总功率因数 | PF0 | PwrFactT |  | 是
|  |  | A相正向有功电能 | EPI1 | FwdActEA | kWh | 是
|  |  | B相正向有功电能 | EPI2 | FwdActEB | kWh | 是
|  |  | C相正向有功电能 | EPI3 | FwdActEC | kWh | 是
|  |  | 总正向有功电能 | EPI0 | FwdActET | kWh | 是
|  |  | A相电压相角 | ANGU1 | VoltAngA | ° | 是
|  |  | B相电压相角 | ANGU2 | VoltAngB | ° | 是
|  |  | C相电压相角 | ANGU3 | VoltAngC | ° | 是
|  |  | A相电流相角 | ANGI1 | CurrAngA | ° | 是
|  |  | B相电流相角 | ANGI2 | CurrAngB | ° | 是
|  |  | C相电流相角 | ANFI3 | CurrAngC | ° | 是
|  |  | A相电压偏差 | DU1 | VoltDevA | % | 是
|  |  | B相电压偏差 | DU2 | VoltDevB | % | 是
|  |  | C相电压偏差 | DU3 | VoltDevC | % | 是
|  |  | AB线电压偏差 | DU12 | LineDevAB | % | 是
|  |  | BC线电压偏差 | DU23 | LineDevBC | % | 是
|  |  | CA线电压偏差 | DU31 | LineDevCA | % | 是
|  |  | 频率偏差 | DUF | FreqDev | % | 是
|  |  | 零序电压不平衡度 | EU0 | ZSeqVUnb | % | 是
|  |  | 负序电压不平衡度 | EU2 | NSeqVUnb | % | 是
|  |  | 零序电流不平衡度 | EI0 | ZSeqIUnb | % | 是
|  |  | 负序电流不平衡度 | EI2 | NSeqIUnb | % | 是
ESA智能电表 | E1A2 | energy_meter | DO1输出状态 | DO1 | DOut1 |  | 是
|  |  | DI1输入状态 | DI1 | DIn1 |  | 是
|  |  | DI2输入状态 | DI2 | DIn2 |  | 是
|  |  | A相电压 | U1 | PhAVolt | V | 是
|  |  | B相电压 | U2 | PhBVolt | V | 是
|  |  | C相电压 | U3 | PhCVolt | V | 是
|  |  | AB线电压 | U12 | LineVoltAB | V | 是
|  |  | BC线电压 | U23 | LineVoltBC | V | 是
|  |  | CA线电压 | U31 | LineVoltCA | V | 是
|  |  | 频率 | FREQ | Freq | Hz | 是
|  |  | A相电流 | I1 | PhACurr | A | 是
|  |  | B相电流 | I2 | PhBCurr | A | 是
|  |  | C相电流 | I3 | PhCCurr | A | 是
|  |  | 三相电流矢量和 | I0 | CurrVecSum | A | 是
|  |  | A相有功功率 | POWP1 | ActPwrA | kW | 是
|  |  | B相有功功率 | POWP2 | ActPwrB | kW | 是
|  |  | C相有功功率 | POWP3 | ActPwrC | kW | 是
|  |  | 总有功功率 | POWP0 | ActPwrTot | kW | 是
|  |  | A相无功功率 | POWQ1 | RctPwrA | kvar | 是
|  |  | B相无功功率 | POWQ2 | RctPwrB | kvar | 是
|  |  | C相无功功率 | POWQ3 | RctPwrC | kvar | 是
|  |  | 总无功功率 | POWQ0 | RctPwrTot | kvar | 是
|  |  | A相视在功率 | POWS1 | AppPwrA | kVA | 是
|  |  | B相视在功率 | POWS2 | AppPwrB | kVA | 是
|  |  | C相视在功率 | POWS3 | AppPwrC | kVA | 是
|  |  | 总视在功率 | POWS0 | AppPwrTot | kVA | 是
|  |  | A相功率因数 | PF1 | PwrFactA |  | 是
|  |  | B相功率因数 | PF2 | PwrFactB |  | 是
|  |  | C相功率因数 | PF3 | PwrFactC |  | 是
|  |  | 总功率因数 | PF0 | PwrFactT |  | 是
|  |  | A相正向有功电能 | EPI1 | FwdActEA | kWh | 是
|  |  | B相正向有功电能 | EPI2 | FwdActEB | kWh | 是
|  |  | C相正向有功电能 | EPI3 | FwdActEC | kWh | 是
|  |  | 总正向有功电能 | EPI0 | FwdActET | kWh | 是
以上为能源监管设备
ESF电气火灾监测模组 | ESF1 | electrical_fire | DO1输出状态 | DO1 | DOut1 |  | 是
|  |  | DI1输入状态 | DI1 | DIn1 |  | 是
|  |  | DI2输入状态 | DI2 | DIn2 |  | 是
|  |  | 剩余电流 | I | ResCurr | μA | 是 | ×0.1
|  |  | 温度1 | T1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度2 | T2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度3 | T3 | Temp3 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度4 | T4 | Temp4 | °C | 是 | ×0.1
EST温度监测模组(有线测温) | E1T2 | electrical_fire | DO1输出状态 | DO1 | DOut1 |  | 是
|  |  | 温度1 | T1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度2 | T2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度3 | T3 | Temp3 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度4 | T4 | Temp4 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度5 | T5 | Temp5 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度6 | T6 | Temp6 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度7 | T7 | Temp7 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度8 | T8 | Temp8 | °C | 是 | ×0.1
ESC漏电监测模组 | E2C3 | electrical_fire | DO1输出状态 | DO1 | DOut1 |  | 是
|  |  | DI1输入状态 | DI1 | DIn1 |  | 是
|  |  | DI2输入状态 | DI2 | DIn2 |  | 是
|  |  | 剩余电流1 | I1 | ResCurr1 | mA | 是 | ×0.1
|  |  | 剩余电流2 | I2 | ResCurr2 | mA | 是 | ×0.1
|  |  | 剩余电流3 | I3 | ResCurr3 | mA | 是 | ×0.1
ESI输入监测模组 | E1I2 | safe_electricity | DO1输出状态 | DO1 | DOut1 |  | 是
|  |  | DI1输入状态 | DI1 | DIn1 |  | 是
|  |  | DI2输入状态 | DI2 | DIn2 |  | 是
|  |  | DI3输入状态 | DI3 | DIn3 |  | 是
|  |  | DI4输入状态 | DI4 | DIn4 |  | 是
|  |  | DI5输入状态 | DI5 | DIn5 |  | 是
|  |  | DI6输入状态 | DI6 | DIn6 |  | 是
|  |  | DI7输入状态 | DI7 | DIn7 |  | 是
|  |  | DI8输入状态 | DI8 | DIn8 |  | 是
FECB智能断路器(4P) | CBP4 | safe_electricity | 开关状态 | DSS | SwStatus |  | 是
|  |  | 微断死锁状态 | DSMS | McbDeadSts |  | 否
|  |  | 储能状态 | SSAVE | StoreSts |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），A相 | DSIE1 | ShrtTripA |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），B相 | DSIE2 | ShrtTripB |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），C相 | DSIE3 | ShrtTripC |  | 否
|  |  | 过流保护，A相 | DSIU1 | OvrCurrTrA |  | 否
|  |  | 过流保护，B相 | DSIU2 | OvrCurrTrB |  | 否
|  |  | 过流保护，C相 | DSIU3 | OvrCurrTrC |  | 否
|  |  | 过载保护异常，A相 | DSPU1 | OverLdTrA |  | 否
|  |  | 过载保护异常，B相 | DSPU2 | OverLdTrB |  | 否
|  |  | 过载保护异常，C相 | DSPU3 | OverLdTrC |  | 否
|  |  | 过压保护，A相 | DSUU1 | OvrVoltTrA |  | 否
|  |  | 过压保护，B相 | DSUU2 | OvrVoltTrB |  | 否
|  |  | 过压保护，C相 | DSUU3 | OvrVoltTrC |  | 否
|  |  | 欠压保护，A相 | DSUD1 | UndVoltTrA |  | 否
|  |  | 欠压保护，B相 | DSUD2 | UndVoltTrB |  | 否
|  |  | 欠压保护，C相 | DSUD3 | UndVoltTrC |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），A相 | DSARC1 | ArcTripA |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），B相 | DSARC2 | ArcTripB |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），C相 | DSARCC | ArcTripC |  | 否
|  |  | 高温保护，A | DSTU1 | HiTmpTrA |  | 否
|  |  | 高温保护，B | DSTU2 | HiTmpTrB |  | 否
|  |  | 高温保护，C | DSTU3 | HiTmpTrC |  | 否
|  |  | 高温保护，N | DSTU0 | HiTmpTrN |  | 否
|  |  | 漏电保护 | DSIL | LeakPrTr |  | 否
|  |  | 三相不平衡 | DSUNB | PhsUnbTr |  | 否
|  |  | 缺相保护 | DSUNL | PhsLossTr |  | 否
|  |  | 失压跳闸 | DSUD | LossVTrp |  | 否
|  |  | 欠费跳闸(预留) | DSMD | DebtTrip |  | 否
|  |  | 低温保护，A | DSTD1 | LoTmpTrA |  | 否
|  |  | 低温保护，B | DSTD2 | LoTmpTrB |  | 否
|  |  | 低温保护，C | DSTD3 | LoTmpTrC |  | 否
|  |  | 低温保护，N | DSTD0 | LoTmpTrN |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），A相 | ASIE1 | ShrtAlmA |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），B相 | ASIE2 | ShrtAlmB |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），C相 | ASIE3 | ShrtAlmC |  | 否
|  |  | A相过流保护 | ASIU1 | OvrCurrA |  | 是
|  |  | B相过流保护 | ASIU2 | OvrCurrB |  | 是
|  |  | C相过流保护 | ASIU3 | OvrCurrC |  | 是
|  |  | 过载保护异常，A相 | ASPU1 | OverLdAlmA |  | 否
|  |  | 过载保护异常，B相 | ASPU2 | OverLdAlmB |  | 否
|  |  | 过载保护异常，C相 | ASPU3 | OverLdAlmC |  | 否
|  |  | A相过压保护 | ASUU1 | OvrVoltA |  | 是
|  |  | B相过压保护 | ASUU2 | OvrVoltB |  | 是
|  |  | C相过压保护 | ASUU3 | OvrVoltC |  | 是
|  |  | A相欠压保护 | ASUD1 | UndVoltA |  | 是
|  |  | B相欠压保护 | ASUD2 | UndVoltB |  | 是
|  |  | C相欠压保护 | ASUD3 | UndVoltC |  | 是
|  |  | 线路电弧异常（预留），A相 | ASARC1 | ArcAlmA |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），B相 | ASARC2 | ArcAlmB |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），C相 | ASARCC | ArcAlmC |  | 否
|  |  | 高温保护，A | ASTU1 | HiTmpAlmA |  | 否
|  |  | 高温保护，B | ASTU2 | HiTmpAlmB |  | 否
|  |  | 高温保护，C | ASTU3 | HiTmpAlmC |  | 否
|  |  | 高温保护，N | ASTU0 | HiTmpAlmN |  | 否
|  |  | 漏电保护 | ASIL | LeakProt |  | 是
|  |  | 三相不平衡 | ASUNB | PhsUnbal |  | 是
|  |  | 缺相保护 | ASUNL | PhaseLoss |  | 是
|  |  | 失压跳闸 | ASUD | LossVTrip |  | 是
|  |  | 欠费跳闸(预留) | ASMD | DebtAlm |  | 否
|  |  | 低温保护，A | ASTD1 | LoTmpAlmA |  | 否
|  |  | 低温保护，B | ASTD2 | LoTmpAlmB |  | 否
|  |  | 低温保护，C | ASTD3 | LoTmpAlmC |  | 否
|  |  | 低温保护，N | ASTD0 | LoTmpAlmN |  | 否
|  |  | 漏电功能已坏 | EDIL | LeakFault |  | 是
|  |  | 开关状态异常 | EDS | SwStsFault |  | 是
|  |  | 进入维修模式 | EDFIX | MaintMode |  | 是
|  |  | 合闸位传感器故障 | EDON | ClsSnsFlt |  | 否
|  |  | 分闸位传感器故障 | EDOFF | OpnSnsFlt |  | 否
|  |  | 反馈位传感器故障 | EDRET | FbkSnsFlt |  | 否
|  |  | 温度传感器故障 | EDT | TempSnsFlt |  | 否
|  |  | 无线模块通讯故障 | EDWI | WlComFlt |  | 否
|  |  | 以太网模块通讯故障 | EDETH | EthComFlt |  | 否
|  |  | 开关闭锁状态 | EDDS | SwLockFlt |  | 否
|  |  | AB线电压 | U12 | LineVoltAB | V | 是 | ×0.1
|  |  | AC线电压 | U31 | LineVoltAC | V | 是 | ×0.1
|  |  | BC线电压 | U23 | LineVoltBC | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相电压 | U1 | PhAVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | B相电压 | U2 | PhBVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | C相电压 | U3 | PhCVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | 零序电压 | U0 | ZeroSeqV | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相电流 | I1 | PhACurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流 | I2 | PhBCurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流 | I3 | PhCCurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | 漏电值 | IL | LeakValue | mA | 是
|  |  | 总有功功率 | POWP0 | ActPwrTot | kW | 是 | ×0.01
|  |  | 总无功功率 | POWQ0 | RctPwrTot | kvar | 是 | ×0.01
|  |  | 总功率因数 | POWS0 | PwrFactT |  | 是 | ×0.01
|  |  | 总电量 | EP0 | TotEnergy | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | A相有功功率 | POWP1 | ActPwrA | kW | 是
|  |  | B相有功功率 | POWP2 | ActPwrB | kW | 是
|  |  | C相有功功率 | POWP3 | ActPwrC | kW | 是
|  |  | A相无功功率 | POWQ1 | RctPwrA | kvar | 是
|  |  | B相无功功率 | POWQ2 | RctPwrB | kvar | 是
|  |  | C相无功功率 | POWQ3 | RctPwrC | kvar | 是
|  |  | A相功率因数 | PF1 | PwrFactA |  | 是 | ×0.01
|  |  | B相功率因数 | PF2 | PwrFactB |  | 是 | ×0.01
|  |  | C相功率因数 | PF3 | PwrFactC |  | 是 | ×0.01
|  |  | A相温度 | T1 | PhATemp | °C | 是
|  |  | B相温度 | T2 | PhBTemp | °C | 是
|  |  | C相温度 | T3 | PhCTemp | °C | 是
|  |  | N相温度 | T0 | PhNTemp | °C | 是
|  |  | 开关动作次数 | BDC | SwOpsCnt | 次 | 是
|  |  | 开关闭锁状态 | BDS | SwLockSts | 开锁/闭锁 | 是
|  |  | A相电量 | EP1 | EnergyA | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | B相电量 | EP2 | EnergyB | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | C相电量 | EP3 | EnergyC | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 正向总有功电量 | EPI0 | FwdActET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 正向总无功电量 | EQL0 | FwdRctET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 反向总有功电量 | EPE0 | RevActET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 反向总无功电量 | EQC0 | RevRctET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | A相温度(后端) | ENDT1 | PhATmpBk | °C | 否
|  |  | B相温度(后端) | ENDT2 | PhBTmpBk | °C | 否
|  |  | C相温度(后端) | ENDT3 | PhCTmpBk | °C | 否
|  |  | N相温度(后端) | ENDT0 | PhNTmpBk | °C | 否
|  |  | 总电流 | I0 | CurrTot | A | 否 | ×0.01
|  |  | 开关分合 | CBSW | SwOnOff |  | 是
|  |  | 开关使能 | CBEN | SwEnable |  | 是
FECB智能断路器(3P) | CBP3 | safe_electricity | 开关状态 | DSS | SwStatus |  | 是
|  |  | 微断死锁状态 | DSMS | McbDeadSts |  | 否
|  |  | 储能状态 | SSAVE | StoreSts |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），A相 | DSIE1 | ShrtTripA |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），B相 | DSIE2 | ShrtTripB |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），C相 | DSIE3 | ShrtTripC |  | 否
|  |  | 过流保护，A相 | DSIU1 | OvrCurrTrA |  | 否
|  |  | 过流保护，B相 | DSIU2 | OvrCurrTrB |  | 否
|  |  | 过流保护，C相 | DSIU3 | OvrCurrTrC |  | 否
|  |  | 过载保护异常，A相 | DSPU1 | OverLdTrA |  | 否
|  |  | 过载保护异常，B相 | DSPU2 | OverLdTrB |  | 否
|  |  | 过载保护异常，C相 | DSPU3 | OverLdTrC |  | 否
|  |  | 过压保护，A相 | DSUU1 | OvrVoltTrA |  | 否
|  |  | 过压保护，B相 | DSUU2 | OvrVoltTrB |  | 否
|  |  | 过压保护，C相 | DSUU3 | OvrVoltTrC |  | 否
|  |  | 欠压保护，A相 | DSUD1 | UndVoltTrA |  | 否
|  |  | 欠压保护，B相 | DSUD2 | UndVoltTrB |  | 否
|  |  | 欠压保护，C相 | DSUD3 | UndVoltTrC |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），A相 | DSARC1 | ArcTripA |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），B相 | DSARC2 | ArcTripB |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），C相 | DSARCC | ArcTripC |  | 否
|  |  | 高温保护，A | DSTU1 | HiTmpTrA |  | 否
|  |  | 高温保护，B | DSTU2 | HiTmpTrB |  | 否
|  |  | 高温保护，C | DSTU3 | HiTmpTrC |  | 否
|  |  | 高温保护，N | DSTU0 | HiTmpTrN |  | 否
|  |  | 漏电保护 | DSIL | LeakPrTr |  | 否
|  |  | 三相不平衡 | DSUNB | PhsUnbTr |  | 否
|  |  | 缺相保护 | DSUNL | PhsLossTr |  | 否
|  |  | 失压跳闸 | DSUD | LossVTrp |  | 否
|  |  | 欠费跳闸(预留) | DSMD | DebtTrip |  | 否
|  |  | 低温保护，A | DSTD1 | LoTmpTrA |  | 否
|  |  | 低温保护，B | DSTD2 | LoTmpTrB |  | 否
|  |  | 低温保护，C | DSTD3 | LoTmpTrC |  | 否
|  |  | 低温保护，N | DSTD0 | LoTmpTrN |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），A相 | ASIE1 | ShrtAlmA |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），B相 | ASIE2 | ShrtAlmB |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），C相 | ASIE3 | ShrtAlmC |  | 否
|  |  | A相过流保护 | ASIU1 | OvrCurrA |  | 是
|  |  | B相过流保护 | ASIU2 | OvrCurrB |  | 是
|  |  | C相过流保护 | ASIU3 | OvrCurrC |  | 是
|  |  | 过载保护异常，A相 | ASPU1 | OverLdAlmA |  | 否
|  |  | 过载保护异常，B相 | ASPU2 | OverLdAlmB |  | 否
|  |  | 过载保护异常，C相 | ASPU3 | OverLdAlmC |  | 否
|  |  | A相过压保护 | ASUU1 | OvrVoltA |  | 是
|  |  | B相过压保护 | ASUU2 | OvrVoltB |  | 是
|  |  | C相过压保护 | ASUU3 | OvrVoltC |  | 是
|  |  | A相欠压保护 | ASUD1 | UndVoltA |  | 是
|  |  | B相欠压保护 | ASUD2 | UndVoltB |  | 是
|  |  | C相欠压保护 | ASUD3 | UndVoltC |  | 是
|  |  | 线路电弧异常（预留），A相 | ASARC1 | ArcAlmA |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），B相 | ASARC2 | ArcAlmB |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），C相 | ASARCC | ArcAlmC |  | 否
|  |  | 高温保护，A | ASTU1 | HiTmpAlmA |  | 否
|  |  | 高温保护，B | ASTU2 | HiTmpAlmB |  | 否
|  |  | 高温保护，C | ASTU3 | HiTmpAlmC |  | 否
|  |  | 高温保护，N | ASTU0 | HiTmpAlmN |  | 否
|  |  | 漏电保护 | ASIL | LeakProt |  | 是
|  |  | 三相不平衡 | ASUNB | PhsUnbal |  | 是
|  |  | 缺相保护 | ASUNL | PhaseLoss |  | 是
|  |  | 失压跳闸 | ASUD | LossVTrip |  | 是
|  |  | 欠费跳闸(预留) | ASMD | DebtAlm |  | 否
|  |  | 低温保护，A | ASTD1 | LoTmpAlmA |  | 否
|  |  | 低温保护，B | ASTD2 | LoTmpAlmB |  | 否
|  |  | 低温保护，C | ASTD3 | LoTmpAlmC |  | 否
|  |  | 低温保护，N | ASTD0 | LoTmpAlmN |  | 否
|  |  | 漏电功能已坏 | EDIL | LeakFault |  | 是
|  |  | 开关状态异常 | EDS | SwStsFault |  | 是
|  |  | 进入维修模式 | EDFIX | MaintMode |  | 是
|  |  | 合闸位传感器故障 | EDON | ClsSnsFlt |  | 否
|  |  | 分闸位传感器故障 | EDOFF | OpnSnsFlt |  | 否
|  |  | 反馈位传感器故障 | EDRET | FbkSnsFlt |  | 否
|  |  | 温度传感器故障 | EDT | TempSnsFlt |  | 否
|  |  | 无线模块通讯故障 | EDWI | WlComFlt |  | 否
|  |  | 以太网模块通讯故障 | EDETH | EthComFlt |  | 否
|  |  | 开关闭锁状态 | EDDS | SwLockFlt |  | 否
|  |  | AB线电压 | U12 | LineVoltAB | V | 是 | ×0.1
|  |  | AC线电压 | U31 | LineVoltAC | V | 是 | ×0.1
|  |  | BC线电压 | U23 | LineVoltBC | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相电压 | U1 | PhAVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | B相电压 | U2 | PhBVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | C相电压 | U3 | PhCVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | 零序电压 | U0 | ZeroSeqV | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相电流 | I1 | PhACurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流 | I2 | PhBCurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流 | I3 | PhCCurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | 漏电值 | IL | LeakValue | mA | 是
|  |  | 总有功功率 | POWP0 | ActPwrTot | kW | 是 | ×0.01
|  |  | 总无功功率 | POWQ0 | RctPwrTot | kvar | 是 | ×0.01
|  |  | 总功率因数 | POWS0 | PwrFactT |  | 是 | ×0.01
|  |  | 总电量 | EP0 | TotEnergy | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | A相有功功率 | POWP1 | ActPwrA | kW | 是
|  |  | B相有功功率 | POWP2 | ActPwrB | kW | 是
|  |  | C相有功功率 | POWP3 | ActPwrC | kW | 是
|  |  | A相无功功率 | POWQ1 | RctPwrA | kvar | 是
|  |  | B相无功功率 | POWQ2 | RctPwrB | kvar | 是
|  |  | C相无功功率 | POWQ3 | RctPwrC | kvar | 是
|  |  | A相功率因数 | PF1 | PwrFactA |  | 是 | ×0.01
|  |  | B相功率因数 | PF2 | PwrFactB |  | 是 | ×0.01
|  |  | C相功率因数 | PF3 | PwrFactC |  | 是 | ×0.01
|  |  | A相温度 | T1 | PhATemp | °C | 是
|  |  | B相温度 | T2 | PhBTemp | °C | 是
|  |  | C相温度 | T3 | PhCTemp | °C | 是
|  |  | N相温度 | T0 | PhNTemp | °C | 是
|  |  | 开关动作次数 | BDC | SwOpsCnt | 次 | 是
|  |  | 开关闭锁状态 | BDS | SwLockSts | 开锁/闭锁 | 是
|  |  | A相电量 | EP1 | EnergyA | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | B相电量 | EP2 | EnergyB | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | C相电量 | EP3 | EnergyC | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 正向总有功电量 | EPI0 | FwdActET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 正向总无功电量 | EQL0 | FwdRctET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 反向总有功电量 | EPE0 | RevActET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 反向总无功电量 | EQC0 | RevRctET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | A相温度(后端) | ENDT1 | PhATmpBk | °C | 否
|  |  | B相温度(后端) | ENDT2 | PhBTmpBk | °C | 否
|  |  | C相温度(后端) | ENDT3 | PhCTmpBk | °C | 否
|  |  | N相温度(后端) | ENDT0 | PhNTmpBk | °C | 否
|  |  | 总电流 | I0 | CurrTot | A | 否 | ×0.01
|  |  | 开关分合 | CBSW | SwOnOff |  | 是
|  |  | 开关使能 | CBEN | SwEnable |  | 是
FECB智能断路器(2P) | CBP2 | safe_electricity | 开关状态 | DSS | SwStatus |  | 是
|  |  | 微断死锁状态 | DSMS | McbDeadSts |  | 否
|  |  | 储能状态 | SSAVE | StoreSts |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），A相 | DSIE1 | ShrtTripA |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），B相 | DSIE2 | ShrtTripB |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），C相 | DSIE3 | ShrtTripC |  | 否
|  |  | 过流保护，A相 | DSIU1 | OvrCurrTrA |  | 否
|  |  | 过流保护，B相 | DSIU2 | OvrCurrTrB |  | 否
|  |  | 过流保护，C相 | DSIU3 | OvrCurrTrC |  | 否
|  |  | 过载保护异常，A相 | DSPU1 | OverLdTrA |  | 否
|  |  | 过载保护异常，B相 | DSPU2 | OverLdTrB |  | 否
|  |  | 过载保护异常，C相 | DSPU3 | OverLdTrC |  | 否
|  |  | 过压保护，A相 | DSUU1 | OvrVoltTrA |  | 否
|  |  | 过压保护，B相 | DSUU2 | OvrVoltTrB |  | 否
|  |  | 过压保护，C相 | DSUU3 | OvrVoltTrC |  | 否
|  |  | 欠压保护，A相 | DSUD1 | UndVoltTrA |  | 否
|  |  | 欠压保护，B相 | DSUD2 | UndVoltTrB |  | 否
|  |  | 欠压保护，C相 | DSUD3 | UndVoltTrC |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），A相 | DSARC1 | ArcTripA |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），B相 | DSARC2 | ArcTripB |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），C相 | DSARCC | ArcTripC |  | 否
|  |  | 高温保护，A | DSTU1 | HiTmpTrA |  | 否
|  |  | 高温保护，B | DSTU2 | HiTmpTrB |  | 否
|  |  | 高温保护，C | DSTU3 | HiTmpTrC |  | 否
|  |  | 高温保护，N | DSTU0 | HiTmpTrN |  | 否
|  |  | 漏电保护 | DSIL | LeakPrTr |  | 否
|  |  | 三相不平衡 | DSUNB | PhsUnbTr |  | 否
|  |  | 缺相保护 | DSUNL | PhsLossTr |  | 否
|  |  | 失压跳闸 | DSUD | LossVTrp |  | 否
|  |  | 欠费跳闸(预留) | DSMD | DebtTrip |  | 否
|  |  | 低温保护，A | DSTD1 | LoTmpTrA |  | 否
|  |  | 低温保护，B | DSTD2 | LoTmpTrB |  | 否
|  |  | 低温保护，C | DSTD3 | LoTmpTrC |  | 否
|  |  | 低温保护，N | DSTD0 | LoTmpTrN |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），A相 | ASIE1 | ShrtAlmA |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），B相 | ASIE2 | ShrtAlmB |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），C相 | ASIE3 | ShrtAlmC |  | 否
|  |  | A相过流保护 | ASIU1 | OvrCurrA |  | 是
|  |  | 过流保护，B相 | ASIU2 | OvrCurrB |  | 是
|  |  | 过流保护，C相 | ASIU3 | OvrCurrC |  | 是
|  |  | 过载保护异常，A相 | ASPU1 | OverLdAlmA |  | 否
|  |  | 过载保护异常，B相 | ASPU2 | OverLdAlmB |  | 否
|  |  | 过载保护异常，C相 | ASPU3 | OverLdAlmC |  | 否
|  |  | A相过压保护 | ASUU1 | OvrVoltA |  | 是
|  |  | 过压保护，B相 | ASUU2 | OvrVoltB |  | 是
|  |  | 过压保护，C相 | ASUU3 | OvrVoltC |  | 是
|  |  | A相欠压保护 | ASUD1 | UndVoltA |  | 是
|  |  | 欠压保护，B相 | ASUD2 | UndVoltB |  | 是
|  |  | 欠压保护，C相 | ASUD3 | UndVoltC |  | 是
|  |  | 线路电弧异常（预留），A相 | ASARC1 | ArcAlmA |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），B相 | ASARC2 | ArcAlmB |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），C相 | ASARCC | ArcAlmC |  | 否
|  |  | 高温保护，A | ASTU1 | HiTmpAlmA |  | 否
|  |  | 高温保护，B | ASTU2 | HiTmpAlmB |  | 否
|  |  | 高温保护，C | ASTU3 | HiTmpAlmC |  | 否
|  |  | 高温保护，N | ASTU0 | HiTmpAlmN |  | 否
|  |  | 漏电保护 | ASIL | LeakProt |  | 是
|  |  | 三相不平衡 | ASUNB | PhsUnbal |  | 是
|  |  | 缺相保护 | ASUNL | PhaseLoss |  | 是
|  |  | 失压跳闸 | ASUD | LossVTrip |  | 是
|  |  | 欠费跳闸(预留) | ASMD | DebtAlm |  | 否
|  |  | 低温保护，A | ASTD1 | LoTmpAlmA |  | 否
|  |  | 低温保护，B | ASTD2 | LoTmpAlmB |  | 否
|  |  | 低温保护，C | ASTD3 | LoTmpAlmC |  | 否
|  |  | 低温保护，N | ASTD0 | LoTmpAlmN |  | 否
|  |  | 漏电功能已坏 | EDIL | LeakFault |  | 是
|  |  | 开关状态异常 | EDS | SwStsFault |  | 是
|  |  | 进入维修模式 | EDFIX | MaintMode |  | 是
|  |  | 合闸位传感器故障 | EDON | ClsSnsFlt |  | 否
|  |  | 分闸位传感器故障 | EDOFF | OpnSnsFlt |  | 否
|  |  | 反馈位传感器故障 | EDRET | FbkSnsFlt |  | 否
|  |  | 温度传感器故障 | EDT | TempSnsFlt |  | 否
|  |  | 无线模块通讯故障 | EDWI | WlComFlt |  | 否
|  |  | 以太网模块通讯故障 | EDETH | EthComFlt |  | 否
|  |  | 开关闭锁状态 | EDDS | SwLockFlt |  | 否
|  |  | AB线电压 | U12 | LineVoltAB | V | 是 | ×0.1
|  |  | AC线电压 | U31 | LineVoltAC | V | 是 | ×0.1
|  |  | BC线电压 | U23 | LineVoltBC | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相电压 | U1 | PhAVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | B相电压 | U2 | PhBVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | C相电压 | U3 | PhCVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | 零序电压 | U0 | ZeroSeqV | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相电流 | I1 | PhACurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流 | I2 | PhBCurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流 | I3 | PhCCurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | 漏电值 | IL | LeakValue | mA | 是
|  |  | 总有功功率 | POWP0 | ActPwrTot | kW | 是 | ×0.01
|  |  | 总无功功率 | POWQ0 | RctPwrTot | kvar | 是 | ×0.01
|  |  | 总功率因数 | POWS0 | PwrFactT |  | 是 | ×0.01
|  |  | 总电量 | EP0 | TotEnergy | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | A相有功功率 | POWP1 | ActPwrA | kW | 是
|  |  | B相有功功率 | POWP2 | ActPwrB | kW | 是
|  |  | C相有功功率 | POWP3 | ActPwrC | kW | 是
|  |  | A相无功功率 | POWQ1 | RctPwrA | kvar | 是
|  |  | B相无功功率 | POWQ2 | RctPwrB | kvar | 是
|  |  | C相无功功率 | POWQ3 | RctPwrC | kvar | 是
|  |  | A相功率因数 | PF1 | PwrFactA |  | 是 | ×0.01
|  |  | B相功率因数 | PF2 | PwrFactB |  | 是 | ×0.01
|  |  | C相功率因数 | PF3 | PwrFactC |  | 是 | ×0.01
|  |  | A相温度 | T1 | PhATemp | °C | 是
|  |  | B相温度 | T2 | PhBTemp | °C | 是
|  |  | C相温度 | T3 | PhCTemp | °C | 是
|  |  | N相温度 | T0 | PhNTemp | °C | 是
|  |  | 开关动作次数 | BDC | SwOpsCnt | 次 | 是
|  |  | 开关闭锁状态 | BDS | SwLockSts | 开锁/闭锁 | 是
|  |  | A相电量 | EP1 | EnergyA | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | B相电量 | EP2 | EnergyB | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | C相电量 | EP3 | EnergyC | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 正向总有功电量 | EPI0 | FwdActET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 正向总无功电量 | EQL0 | FwdRctET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 反向总有功电量 | EPE0 | RevActET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 反向总无功电量 | EQC0 | RevRctET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | A相温度(后端) | ENDT1 | PhATmpBk | °C | 否
|  |  | B相温度(后端) | ENDT2 | PhBTmpBk | °C | 否
|  |  | C相温度(后端) | ENDT3 | PhCTmpBk | °C | 否
|  |  | N相温度(后端) | ENDT0 | PhNTmpBk | °C | 否
|  |  | 总电流 | I0 | CurrTot | A | 否 | ×0.01
|  |  | 开关分合 | CBSW | SwOnOff |  | 是
|  |  | 开关使能 | CBEN | SwEnable |  | 是
FECB智能断路器(1P) | CBP1 | safe_electricity | 开关状态 | DSS | SwStatus |  | 是
|  |  | 微断死锁状态 | DSMS | McbDeadSts |  | 否
|  |  | 储能状态 | SSAVE | StoreSts |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），A相 | DSIE1 | ShrtTripA |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），B相 | DSIE2 | ShrtTripB |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），C相 | DSIE3 | ShrtTripC |  | 否
|  |  | 过流保护，A相 | DSIU1 | OvrCurrTrA |  | 否
|  |  | 过流保护，B相 | DSIU2 | OvrCurrTrB |  | 否
|  |  | 过流保护，C相 | DSIU3 | OvrCurrTrC |  | 否
|  |  | 过载保护异常，A相 | DSPU1 | OverLdTrA |  | 否
|  |  | 过载保护异常，B相 | DSPU2 | OverLdTrB |  | 否
|  |  | 过载保护异常，C相 | DSPU3 | OverLdTrC |  | 否
|  |  | 过压保护，A相 | DSUU1 | OvrVoltTrA |  | 否
|  |  | 过压保护，B相 | DSUU2 | OvrVoltTrB |  | 否
|  |  | 过压保护，C相 | DSUU3 | OvrVoltTrC |  | 否
|  |  | 欠压保护，A相 | DSUD1 | UndVoltTrA |  | 否
|  |  | 欠压保护，B相 | DSUD2 | UndVoltTrB |  | 否
|  |  | 欠压保护，C相 | DSUD3 | UndVoltTrC |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），A相 | DSARC1 | ArcTripA |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），B相 | DSARC2 | ArcTripB |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），C相 | DSARCC | ArcTripC |  | 否
|  |  | 高温保护，A | DSTU1 | HiTmpTrA |  | 否
|  |  | 高温保护，B | DSTU2 | HiTmpTrB |  | 否
|  |  | 高温保护，C | DSTU3 | HiTmpTrC |  | 否
|  |  | 高温保护，N | DSTU0 | HiTmpTrN |  | 否
|  |  | 漏电保护 | DSIL | LeakPrTr |  | 否
|  |  | 三相不平衡 | DSUNB | PhsUnbTr |  | 否
|  |  | 缺相保护 | DSUNL | PhsLossTr |  | 否
|  |  | 失压跳闸 | DSUD | LossVTrp |  | 否
|  |  | 欠费跳闸(预留) | DSMD | DebtTrip |  | 否
|  |  | 低温保护，A | DSTD1 | LoTmpTrA |  | 否
|  |  | 低温保护，B | DSTD2 | LoTmpTrB |  | 否
|  |  | 低温保护，C | DSTD3 | LoTmpTrC |  | 否
|  |  | 低温保护，N | DSTD0 | LoTmpTrN |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），A相 | ASIE1 | ShrtAlmA |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），B相 | ASIE2 | ShrtAlmB |  | 否
|  |  | 短路异常（预留），C相 | ASIE3 | ShrtAlmC |  | 否
|  |  | A相过流保护 | ASIU1 | OvrCurrA |  | 是
|  |  | 过流保护，B相 | ASIU2 | OvrCurrB |  | 是
|  |  | 过流保护，C相 | ASIU3 | OvrCurrC |  | 是
|  |  | 过载保护异常，A相 | ASPU1 | OverLdAlmA |  | 否
|  |  | 过载保护异常，B相 | ASPU2 | OverLdAlmB |  | 否
|  |  | 过载保护异常，C相 | ASPU3 | OverLdAlmC |  | 否
|  |  | A相过压保护 | ASUU1 | OvrVoltA |  | 是
|  |  | 过压保护，B相 | ASUU2 | OvrVoltB |  | 是
|  |  | 过压保护，C相 | ASUU3 | OvrVoltC |  | 是
|  |  | A相欠压保护 | ASUD1 | UndVoltA |  | 是
|  |  | 欠压保护，B相 | ASUD2 | UndVoltB |  | 是
|  |  | 欠压保护，C相 | ASUD3 | UndVoltC |  | 是
|  |  | 线路电弧异常（预留），A相 | ASARC1 | ArcAlmA |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），B相 | ASARC2 | ArcAlmB |  | 否
|  |  | 线路电弧异常（预留），C相 | ASARCC | ArcAlmC |  | 否
|  |  | 高温保护，A | ASTU1 | HiTmpAlmA |  | 否
|  |  | 高温保护，B | ASTU2 | HiTmpAlmB |  | 否
|  |  | 高温保护，C | ASTU3 | HiTmpAlmC |  | 否
|  |  | 高温保护，N | ASTU0 | HiTmpAlmN |  | 否
|  |  | 漏电保护 | ASIL | LeakProt |  | 是
|  |  | 三相不平衡 | ASUNB | PhsUnbal |  | 是
|  |  | 缺相保护 | ASUNL | PhaseLoss |  | 是
|  |  | 失压跳闸 | ASUD | LossVTrip |  | 是
|  |  | 欠费跳闸(预留) | ASMD | DebtAlm |  | 否
|  |  | 低温保护，A | ASTD1 | LoTmpAlmA |  | 否
|  |  | 低温保护，B | ASTD2 | LoTmpAlmB |  | 否
|  |  | 低温保护，C | ASTD3 | LoTmpAlmC |  | 否
|  |  | 低温保护，N | ASTD0 | LoTmpAlmN |  | 否
|  |  | 漏电功能已坏 | EDIL | LeakFault |  | 是
|  |  | 开关状态异常 | EDS | SwStsFault |  | 是
|  |  | 进入维修模式 | EDFIX | MaintMode |  | 是
|  |  | 合闸位传感器故障 | EDON | ClsSnsFlt |  | 否
|  |  | 分闸位传感器故障 | EDOFF | OpnSnsFlt |  | 否
|  |  | 反馈位传感器故障 | EDRET | FbkSnsFlt |  | 否
|  |  | 温度传感器故障 | EDT | TempSnsFlt |  | 否
|  |  | 无线模块通讯故障 | EDWI | WlComFlt |  | 否
|  |  | 以太网模块通讯故障 | EDETH | EthComFlt |  | 否
|  |  | AB线电压 | U12 | LineVoltAB | V | 是 | ×0.1
|  |  | AC线电压 | U31 | LineVoltAC | V | 是 | ×0.1
|  |  | BC线电压 | U23 | LineVoltBC | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相电压 | U1 | PhAVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | B相电压 | U2 | PhBVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | C相电压 | U3 | PhCVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | 零序电压 | U0 | ZeroSeqV | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相电流 | I1 | PhACurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | B相电流 | I2 | PhBCurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | C相电流 | I3 | PhCCurr | A | 是 | ×0.01
|  |  | 漏电值 | IL | LeakValue | mA | 是
|  |  | 总有功功率 | POWP0 | ActPwrTot | kW | 是 | ×0.01
|  |  | 总无功功率 | POWQ0 | RctPwrTot | kvar | 是 | ×0.01
|  |  | 总功率因数 | POWS0 | PwrFactT |  | 是 | ×0.01
|  |  | 总电量 | EP0 | TotEnergy | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | A相有功功率 | POWP1 | ActPwrA | kW | 是
|  |  | B相有功功率 | POWP2 | ActPwrB | kW | 是
|  |  | C相有功功率 | POWP3 | ActPwrC | kW | 是
|  |  | A相无功功率 | POWQ1 | RctPwrA | kvar | 是
|  |  | B相无功功率 | POWQ2 | RctPwrB | kvar | 是
|  |  | C相无功功率 | POWQ3 | RctPwrC | kvar | 是
|  |  | A相功率因数 | PF1 | PwrFactA |  | 是 | ×0.01
|  |  | B相功率因数 | PF2 | PwrFactB |  | 是 | ×0.01
|  |  | C相功率因数 | PF3 | PwrFactC |  | 是 | ×0.01
|  |  | A相温度 | T1 | PhATemp | °C | 是
|  |  | B相温度 | T2 | PhBTemp | °C | 是
|  |  | C相温度 | T3 | PhCTemp | °C | 是
|  |  | N相温度 | T0 | PhNTemp | °C | 是
|  |  | 开关动作次数 | BDC | SwOpsCnt | 次 | 是
|  |  | 开关闭锁状态 | BDS | SwLockSts | 开锁/闭锁 | 是
|  |  | A相电量 | EP1 | EnergyA | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | B相电量 | EP2 | EnergyB | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | C相电量 | EP3 | EnergyC | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 正向总有功电量 | EPI0 | FwdActET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 正向总无功电量 | EQL0 | FwdRctET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 反向总有功电量 | EPE0 | RevActET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | 反向总无功电量 | EQC0 | RevRctET2 | kWh | 是 | ×0.01
|  |  | A相温度(后端) | ENDT1 | PhATmpBk | °C | 否
|  |  | B相温度(后端) | ENDT2 | PhBTmpBk | °C | 否
|  |  | C相温度(后端) | ENDT3 | PhCTmpBk | °C | 否
|  |  | N相温度(后端) | ENDT0 | PhNTmpBk | °C | 否
|  |  | 总电流 | I0 | CurrTot | A | 否 | ×0.01
|  |  | 开关分合 | CBSW | SwOnOff |  | 是
|  |  | 开关使能 | CBEN | SwEnable |  | 是
SFA三相智能测控模组 | SFA | electrical_fire | 经度 | lon | Longitude | ° | 否
|  |  | 纬度 | lat | Latitude | ° | 否
|  |  | A相电压 | PhAVolt | PhAVolt | V | 是
|  |  | B相电压 | PhBVolt | PhBVolt | V | 是
|  |  | C相电压 | PhCVolt | PhCVolt | V | 是
|  |  | AB线电压 | LineVoltAB | LineVoltAB | V | 是
|  |  | BC线电压 | LineVoltBC | LineVoltBC | V | 是
|  |  | CA线电压 | LineVoltCA | LineVoltCA | V | 是
|  |  | 频率 | Freq | Freq | Hz | 是
|  |  | A相电流 | PhACurr | PhACurr | A | 是
|  |  | B相电流 | PhBCurr | PhBCurr | A | 是
|  |  | C相电流 | PhCCurr | PhCCurr | A | 是
|  |  | 三相电流矢量和 | ZeroSeqCurr | CurrVecSum | A | 是
|  |  | 剩余电流 | ResCurr | ResCurr | A | 是
|  |  | A相有功功率 | ActPwrA | ActPwrA | kW | 是
|  |  | B相有功功率 | ActPwrB | ActPwrB | kW | 是
|  |  | C相有功功率 | ActPwrC | ActPwrC | kW | 是
|  |  | 总有功功率 | ActPwrTot | ActPwrTot | kW | 是
|  |  | A相无功功率 | RctPwrA | RctPwrA | kvar | 是
|  |  | B相无功功率 | RctPwrB | RctPwrB | kvar | 是
|  |  | C相无功功率 | RctPwrC | RctPwrC | kvar | 是
|  |  | 总无功功率 | RctPwrTot | RctPwrTot | kvar | 是
|  |  | A相视在功率 | AppPwrA | AppPwrA | kVA | 是
|  |  | B相视在功率 | AppPwrB | AppPwrB | kVA | 是
|  |  | C相视在功率 | AppPwrC | AppPwrC | kVA | 是
|  |  | 总视在功率 | AppPwrTot | AppPwrTot | kVA | 是
|  |  | A相功率因数 | PwrFactA | PwrFactA | 无 | 是
|  |  | B相功率因数 | PwrFactB | PwrFactB | 无 | 是
|  |  | C相功率因数 | PwrFactC | PwrFactC | 无 | 是
|  |  | 总功率因数 | PwrFactTot | PwrFactT | 无 | 是
|  |  | A相正向有功电能 | FwdActEA | FwdActEA | kWh | 是
|  |  | B相正向有功电能 | FwdActEB | FwdActEB | kWh | 是
|  |  | C相正向有功电能 | FwdActEC | FwdActEC | kWh | 是
|  |  | 总正向有功电能 | FwdActETot | FwdActET | kWh | 是
|  |  | A相反向无功电能 | RevRctEA | RevRctEA | kvarh | 是
|  |  | B相反向无功电能 | RevRctEB | RevRctEB | kvarh | 是
|  |  | C相反向无功电能 | RevRctEC | RevRctEC | kvarh | 是
|  |  | 总反向无功电能 | RevRctETot | RevRctET | kvarh | 是
|  |  | A相正向无功电能 | FwdRctEA | FwdRctEA | kvarh | 是
|  |  | B相正向无功电能 | FwdRctEB | FwdRctEB | kvarh | 是
|  |  | C相正向无功电能 | FwdRctEC | FwdRctEC | kvarh | 是
|  |  | 总正向无功电能 | FwdRctETot | FwdRctET | kvarh | 是
FAP故障电弧探测器(一体式) | FAP1 | arc_fault | 设备状态 | ALM | DevStatus |  | 是
ESP零地电压监测器 | E1P1
SFE电能质量监测器 | SFE