## SFA字段映射
序号 | MQTT原始键 | 中文测点名称 | 英文全称 | 后端规范键 | 匹配状态 | 示例报文值 | SFA协议单位 | 命名标准单位 | 单位核对 | SFA协议依据 | 命名标准依据 | 备注
1 | lon | 经度（按字段缩写推断） | Longitude | longitude | 项目属性候选，非测点标准映射 | N/A |  |  |  | SFA 用户报文；协议示例未列出该字段 |  | 当前值为 N/A，不作为有效坐标使用。
2 | lat | 纬度（按字段缩写推断） | Latitude | latitude | 项目属性候选，非测点标准映射 | N/A |  |  |  | SFA 用户报文；协议示例未列出该字段 |  | 当前值为 N/A，不作为有效坐标使用。
3 | PhAVolt | A相电压 | Phase A Voltage | PhAVolt | 精确键匹配 | 220.7 | V | V | 一致 | SFA协议寄存器表 D272 / MQTT示例 | Fields!33
4 | PhBVolt | B相电压 | Phase B Voltage | PhBVolt | 精确键匹配 | 219.1 | V | V | 一致 | SFA协议寄存器表 D274 / MQTT示例 | Fields!34
5 | PhCVolt | C相电压 | Phase C Voltage | PhCVolt | 精确键匹配 | 219.3 | V | V | 一致 | SFA协议寄存器表 D276 / MQTT示例 | Fields!35
6 | LineVoltAB | AB线电压 | Line Voltage A-B | LineVoltAB | 精确键匹配 | 382.1 | V | V | 一致 | SFA协议寄存器表 D278 / MQTT示例 | Fields!25
7 | LineVoltBC | BC线电压 | Line Voltage B-C | LineVoltBC | 精确键匹配 | 379.6 | V | V | 一致 | SFA协议寄存器表 D280 / MQTT示例 | Fields!26
8 | LineVoltCA | CA线电压 | Line Voltage C-A | LineVoltCA | 精确键匹配 | 380.1 | V | V | 一致 | SFA协议寄存器表 D282 / MQTT示例 | Fields!27
9 | Freq | 频率 | Frequency | Freq | 精确键匹配 | 50.00 | Hz | Hz | 一致 | SFA协议寄存器表 D284 / MQTT示例 | Fields!31
10 | PhACurr | A相电流 | Phase A Current | PhACurr | 精确键匹配 | 166.372 | A | A | 一致 | SFA协议寄存器表 D286 / MQTT示例 | Fields!39
11 | PhBCurr | B相电流 | Phase B Current | PhBCurr | 精确键匹配 | 183.965 | A | A | 一致 | SFA协议寄存器表 D288 / MQTT示例 | Fields!40
12 | PhCCurr | C相电流 | Phase C Current | PhCCurr | 精确键匹配 | 180.241 | A | A | 一致 | SFA协议寄存器表 D290 / MQTT示例 | Fields!41
13 | ZeroSeqCurr | 三相电流矢量和 | Three-Phase Current Vector Sum | CurrVecSum | 语义匹配，规范键不同 | 0.000 | A | A | 一致 | SFA协议寄存器表 D292；MQTT键 ZeroSeqCurr | Fields!88 | 按协议测点中文含义匹配到标准键 CurrVecSum；原始MQTT键名保留在首列。
14 | ResCurr | 剩余电流 | Residual Current | ResCurr | 基础键匹配；标准表为通道族 | 433.687 | A | mA | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D326 | Fields!87 | 标准表写作 ResCurr[1~N]、单位 mA；SFA 单点寄存器定义单位 A。此表不做换算。
15 | ActPwrA | A相有功功率 | Phase A Active Power | ActPwrA | 精确键匹配 | 33106.3 | kW | W | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D294 | Fields!42 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
16 | ActPwrB | B相有功功率 | Phase B Active Power | ActPwrB | 精确键匹配 | 36244.8 | kW | W | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D296 | Fields!43 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
17 | ActPwrC | C相有功功率 | Phase C Active Power | ActPwrC | 精确键匹配 | 36089.7 | kW | W | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D298 | Fields!44 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
18 | ActPwrTot | 总有功功率 | Total Active Power | ActPwrTot | 精确键匹配 | 105440.9 | kW | kW | 一致 | SFA协议寄存器表 D300 | Fields!45
19 | RctPwrA | A相无功功率 | Phase A Reactive Power | RctPwrA | 精确键匹配 | 3653.9 | kvar | W | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D302 | Fields!46 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
20 | RctPwrB | B相无功功率 | Phase B Reactive Power | RctPwrB | 精确键匹配 | 6850.6 | kvar | W | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D304 | Fields!47 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
21 | RctPwrC | C相无功功率 | Phase C Reactive Power | RctPwrC | 精确键匹配 | 6514.9 | kvar | W | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D306 | Fields!48 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
22 | RctPwrTot | 总无功功率 | Total Reactive Power | RctPwrTot | 精确键匹配 | 17019.2 | kvar | kW | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D308 | Fields!49 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
23 | AppPwrA | A相视在功率 | Phase A Apparent Power | AppPwrA | 精确键匹配 | 33307.6 | kVA | W | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D310 | Fields!50 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
24 | AppPwrB | B相视在功率 | Phase B Apparent Power | AppPwrB | 精确键匹配 | 36886.6 | kVA | W | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D312 | Fields!51 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
25 | AppPwrC | C相视在功率 | Phase C Apparent Power | AppPwrC | 精确键匹配 | 36673.3 | kVA | W | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D314 | Fields!52 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
26 | AppPwrTot | 总视在功率 | Total Apparent Power | AppPwrTot | 精确键匹配 | 106805.5 | kVA | kW | 不一致，需确认 | SFA协议寄存器表 D316 | Fields!53 | 协议与命名标准单位标注不同；不做换算。
27 | PwrFactA | A相功率因数 | Phase A Power Factor | PwrFactA | 精确键匹配 | 0.994 | 无 | 无 | 一致 | SFA协议寄存器表 D318 | Fields!54
28 | PwrFactB | B相功率因数 | Phase B Power Factor | PwrFactB | 精确键匹配 | 0.983 | 无 | 无 | 一致 | SFA协议寄存器表 D320 | Fields!55
29 | PwrFactC | C相功率因数 | Phase C Power Factor | PwrFactC | 精确键匹配 | 0.984 | 无 | 无 | 一致 | SFA协议寄存器表 D322 | Fields!56
30 | PwrFactTot | 总功率因数 | Total Power Factor | PwrFactT | 语义匹配，规范键不同 | 0.987 | 无 | 无 | 一致 | SFA协议寄存器表 D324；MQTT键 PwrFactTot | Fields!57 | 命名标准用 T 表示 Total；规范键为 PwrFactT。
31 | FwdActEA | A相正向有功电能 | Phase A Forward Active Energy | FwdActEA | 精确键匹配 | 1003.80 | kWh | kWh | 一致 | SFA协议寄存器表 D328 / MQTT示例 | Fields!67
32 | FwdActEB | B相正向有功电能 | Phase B Forward Active Energy | FwdActEB | 精确键匹配 | 1062.35 | kWh | kWh | 一致 | SFA协议寄存器表 D330 / MQTT示例 | Fields!68
33 | FwdActEC | C相正向有功电能 | Phase C Forward Active Energy | FwdActEC | 精确键匹配 | 824.78 | kWh | kWh | 一致 | SFA协议寄存器表 D332 / MQTT示例 | Fields!69
34 | FwdActETot | 总正向有功电能 | Total Forward Active Energy | FwdActET | 语义匹配，规范键不同 | 2892.22 | kWh | kWh | 一致 | SFA协议寄存器表 D334 / MQTT示例 | Fields!70 | 命名标准用 T 表示 Total；规范键为 FwdActET。
35 | RevRctEA | A相反向无功电能 | Phase A Reverse Reactive Energy | RevRctEA | 精确键匹配 | 0.06 | kvarh |  | 标准表未标单位 | SFA协议寄存器表 D352 / MQTT示例 | Fields!140 | SFA协议定义单位 kvarh；命名标准对应行未填写单位。
36 | RevRctEB | B相反向无功电能 | Phase B Reverse Reactive Energy | RevRctEB | 精确键匹配 | 0.12 | kvarh |  | 标准表未标单位 | SFA协议寄存器表 D354 / MQTT示例 | Fields!141 | SFA协议定义单位 kvarh；命名标准对应行未填写单位。
37 | RevRctEC | C相反向无功电能 | Phase C Reverse Reactive Energy | RevRctEC | 精确键匹配 | 0.00 | kvarh |  | 标准表未标单位 | SFA协议寄存器表 D356 / MQTT示例 | Fields!142 | SFA协议定义单位 kvarh；命名标准对应行未填写单位。
38 | RevRctETot | 总反向无功电能 | Total Reverse Reactive Energy | RevRctET | 语义匹配，规范键不同 | 0.16 | kvarh |  | 标准表未标单位 | SFA协议寄存器表 D358 / MQTT示例 | Fields!143 | 命名标准用 T 表示 Total；规范键为 RevRctET。
39 | FwdRctEA | A相正向无功电能 | Phase A Forward Reactive Energy | FwdRctEA | 精确键匹配 | 148.71 | kvarh |  | 标准表未标单位 | SFA协议寄存器表 D344 / MQTT示例 | Fields!136 | SFA协议定义单位 kvarh；命名标准对应行未填写单位。
40 | FwdRctEB | B相正向无功电能 | Phase B Forward Reactive Energy | FwdRctEB | 精确键匹配 | 260.34 | kvarh |  | 标准表未标单位 | SFA协议寄存器表 D346 / MQTT示例 | Fields!137 | SFA协议定义单位 kvarh；命名标准对应行未填写单位。
41 | FwdRctEC | C相正向无功电能 | Phase C Forward Reactive Energy | FwdRctEC | 精确键匹配 | 245.68 | kvarh |  | 标准表未标单位 | SFA协议寄存器表 D348 / MQTT示例 | Fields!138 | SFA协议定义单位 kvarh；命名标准对应行未填写单位。
42 | FwdRctETot | 总正向无功电能 | Total Forward Reactive Energy | FwdRctET | 语义匹配，规范键不同 | 654.72 | kvarh |  | 标准表未标单位 | SFA协议寄存器表 D350 / MQTT示例 | Fields!139 | 命名标准用 T 表示 Total；规范键为 FwdRctET。

## 说明与待核对
主题 | 说明
用途 | 逐项对照用户提供的 SFA MQTT 遥测字段、SFA 通讯协议和《协议属性命名规范.xlsx》的 Fields 表，供后端统一遥测键映射参考。
匹配原则 | “后端规范键”优先使用 Fields 表中的英文全称键；原始 MQTT 键单独保留。精确键匹配、语义匹配和未定义字段均明确标注。
来源文件 | SFA通讯协议：A400A0400-SFA智能电表监测器-通讯协议.pdf。命名来源：《协议属性命名规范.xlsx》第一张表 Fields。
协议页码 | SFA寄存器及单位见通讯协议第8至10页；MQTT上传主题和遥测字段示例见第18至20页。
坐标字段 | lon/lat 出现在用户提供的报文中，但未在 SFA 通讯协议遥测示例或 Fields 表中定义。后端候选键 longitude/latitude 仅参考项目已有坐标属性名；示例值 N/A 不应当作有效坐标。
ZeroSeqCurr映射 | SFA协议寄存器 D292 的中文测点为“三相电流矢量和”，命名标准 Fields!88 对应键 CurrVecSum。表中保留 MQTT 原键 ZeroSeqCurr，并建议后端统一键 CurrVecSum。
总量键后缀 | 协议 MQTT 键对总功率因数及部分总电能使用 Tot；命名标准对应键使用 T 表示 Total，因此映射为 PwrFactT、FwdActET、RevRctET、FwdRctET。
剩余电流 | SFA协议 D326 定义单个剩余电流测点，单位 A；命名标准 Fields!87 定义 ResCurr[1~N] 通道族，单位 mA。表内不做数值换算，单位差异需确认。
功率单位差异 | SFA协议寄存器表将相功率/总功率分别标为 kW、kvar、kVA；命名标准对相功率写 W、总量写 KW，且对无功/视在功率的单位标注与协议不一致。此表分别记录两种来源，不擅自换算。
无功电能单位 | SFA协议定义正向/反向无功电能单位 kvarh；命名标准对应 Fields!136至143 未填写单位，因此标记为标准表未标单位。
未做的变更 | 本文件只整理映射建议，不修改 MQTT 转换器、后端代码、设备遥测或源 Excel。