## 匹配结果
产品名称 | 型号 | 二级分类（function-category） | 测点名称 | 协议键 | 转换后全称 | 单位 | 是否来自协议规范 | 换算倍数 | 告警条件 | 清除条件
FS防雷监测模块(四要素) | DES4 | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
FS防雷监测模块(九要素) | DES9 | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是 | ×0.1
|  |  | B相漏流 | CurB | LeakCurrB | μA | 是 | ×0.1
|  |  | C相漏流 | CurC | LeakCurrC | μA | 是 | ×0.1
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.01
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.01
FS防雷监测模块(全要素) | DESA | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
|  |  | A相电压 | VolA | PhAVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | B相电压 | VolB | PhBVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | C相电压 | VolC | PhCVolt | V | 是 | ×0.1
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是 | ×0.01
|  |  | B相漏流 | CurB | LeakCurrB | μA | 是 | ×0.01
|  |  | C相漏流 | CurC | LeakCurrC | μA | 是 | ×0.01
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.01
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.01
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是 | ×0.01
FR接地电阻监测模块 | G1A3 | ground_resistance | 采集次数 | DJ | SampleCnt | 次 | 是
|  |  | 采集周期 | MIN | SamplePrd | min | 是
|  |  | 地网阻值 | DR | GndGridRes | Ω | 是 | ×0.01
是
FL雷电流监测模块 | M1AI | lightning_current | 电涌次数 | LJ | SurgeCnt | 次 | 是 |  | ΔSurgeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔSurgeCnt ≥ 1 时触发电涌事件告警 | ΔSurgeCnt ≤ 0（本次采样未新增电涌）时清除本次计数告警
|  |  | 峰值 | LF | PeakValue | kA | 是 | ×0.1
|  |  | 极性 | JX | Polarity |  | 是
|  |  | 雷电峰值 | LF | PeakValue | kA | 是
|  |  | 持续时间 | LT | StrikeDur | μs | 否
|  |  | 电荷量 | Q | Charge | As | 否
|  |  | 峰值电压 | VP | PeakVolt | kV | 否
|  |  | 单位能量 | WR | SpecEnergy | kJ/Ω | 否
|  |  | 波阻抗 | Z | WaveImp | Ω | 否
是
FL瞬态电流监测模块 | L2AI | lightning_current | 电涌次数 | LJ | SurgeCnt | 次 | 是 |  | ΔSurgeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔSurgeCnt ≥ 1 时触发电涌事件告警 | ΔSurgeCnt ≤ 0（本次采样未新增电涌）时清除本次计数告警
|  |  | 峰值 | LF | PeakValue | kA | 是 | ×0.1
|  |  | 极性 | JX | Polarity |  | 是
|  |  | 雷电峰值 | LF | PeakValue | kA | 是
|  |  | 持续时间 | LT | StrikeDur | μs | 否
|  |  | 电荷量 | Q | Charge | As | 否
|  |  | 峰值电压 | VP | PeakVolt | kV | 否
|  |  | 单位能量 | WR | SpecEnergy | kJ/Ω | 否
|  |  | 波阻抗 | Z | WaveImp | Ω | 否
FSS智能型电涌保护器(单相无漏流) | DEM2 | spd_monitor | A相电压状态 | VS1 | VoltStsA |  | 是 |  | VoltStsA = 1（异常） | VoltStsA = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 脱扣1 | SW1 | Trip1 |  | 是 |  | Trip1 = 1（异常/脱扣） | Trip1 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣2 | SW2 | Trip2 |  | 是 |  | Trip2 = 1（异常/脱扣） | Trip2 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是
FSS智能型电涌保护器(三相无漏流) | DEM4 | spd_monitor | A相电压状态 | VS1 | VoltStsA |  | 是 |  | VoltStsA = 1（异常） | VoltStsA = 0（正常）
|  |  | B相电压状态 | VS2 | VoltStsB |  | 是 |  | VoltStsB = 1（异常） | VoltStsB = 0（正常）
|  |  | C相电压状态 | VS3 | VoltStsC |  | 是 |  | VoltStsC = 1（异常） | VoltStsC = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 脱扣1 | SW1 | Trip1 |  | 是 |  | Trip1 = 1（异常/脱扣） | Trip1 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣2 | SW2 | Trip2 |  | 是 |  | Trip2 = 1（异常/脱扣） | Trip2 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣3 | SW3 | Trip3 |  | 是 |  | Trip3 = 1（异常/脱扣） | Trip3 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣4 | SW4 | Trip4 |  | 是 |  | Trip4 = 1（异常/脱扣） | Trip4 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度3 | Temp3 | Temp3 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 温度4 | Temp4 | Temp4 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是
FSS智能型电涌保护器(单相全电流) | DEA2 | spd_monitor | A相电压状态 | VS1 | VoltStsA |  | 是 |  | VoltStsA = 1（异常） | VoltStsA = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 脱扣1 | SW1 | Trip1 |  | 是 |  | Trip1 = 1（异常/脱扣） | Trip1 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣2 | SW2 | Trip2 |  | 是 |  | Trip2 = 1（异常/脱扣） | Trip2 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是
FSS智能型电涌保护器(三相全电流) | DEA4 | spd_monitor | A相电压状态 | VS1 | VoltStsA |  | 是 |  | VoltStsA = 1（异常） | VoltStsA = 0（正常）
|  |  | B相电压状态 | VS2 | VoltStsB |  | 是 |  | VoltStsB = 1（异常） | VoltStsB = 0（正常）
|  |  | C相电压状态 | VS3 | VoltStsC |  | 是 |  | VoltStsC = 1（异常） | VoltStsC = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 脱扣1 | SW1 | Trip1 |  | 是 |  | Trip1 = 1（异常/脱扣） | Trip1 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣2 | SW2 | Trip2 |  | 是 |  | Trip2 = 1（异常/脱扣） | Trip2 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣3 | SW3 | Trip3 |  | 是 |  | Trip3 = 1（异常/脱扣） | Trip3 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 脱扣4 | SW4 | Trip4 |  | 是 |  | Trip4 = 1（异常/脱扣） | Trip4 = 0（正常/未脱扣）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是
|  |  | B相漏流 | CurB | LeakCurrB | μA | 是
|  |  | C相漏流 | CurC | LeakCurrC | μA | 是
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是
|  |  | 温度2 | Temp2 | Temp2 | °C | 是
|  |  | 温度3 | Temp3 | Temp3 | °C | 是
|  |  | 温度4 | Temp4 | Temp4 | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是
ESM防雷监测模组(基础版) | ESM0 | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
|  |  | SPD温度 | Temp | SpdTemp | °C | 是 | ×0.1
ESM防雷监测模组(旗舰版) | ESM3 | spd_monitor | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 空开状态 | KL | McbStatus |  | 是 |  | McbStatus = 1（异常） | McbStatus = 0（正常）
|  |  | 接地状态 | PE | GndStatus |  | 是 |  | GndStatus = 1（异常） | GndStatus = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
|  |  | A相电压 | VolA | PhAVolt | V | 是
|  |  | B相电压 | VolB | PhBVolt | V | 是
|  |  | C相电压 | VolC | PhCVolt | V | 是
|  |  | A相漏流 | CurA | LeakCurrA | μA | 是
|  |  | B相漏流 | CurB | LeakCurrB | μA | 是
|  |  | C相漏流 | CurC | LeakCurrC | μA | 是
|  |  | 环境温度 | Temp1 | AmbTemp | °C | 是 | ×0.1
|  |  | SPD温度 | Temp2 | SpdTemp | °C | 是 | ×0.1
|  |  | 预估寿命 | Life | LifeLeft | % | 是
FSP防雷监测底座 | DEP4 |  | 遥信状态 | YL | RemoteSig |  | 是 |  | RemoteSig = 1（异常） | RemoteSig = 0（正常）
|  |  | 雷击计数 | LtNum | StrikeCnt | 次 | 是 |  | ΔStrikeCnt = 当前值 − 上一条有效值；ΔStrikeCnt ≥ 1 时触发雷击事件告警 | ΔStrikeCnt ≤ 0（本次采样未新增雷击）时清除本次计数告警
|  |  | 温度1 | Temp1 | Temp1 | °C | 是
导轨式接地电阻监测仪 | G2A3
ESF电气火灾监测模组 | ESF1
EST温度监测模组(有线测温) | E1T2
ESE电能质量监测器 | E1E2
ESC漏电监测模组 | E2C3
ESI输入监测模组 | E1I2
ESB三相不平衡监测器 | E1B2
ESA智能电表 | E1A2
FAP故障电弧探测器(一体式) | FAP1
FECB智能断路器(4P) | CBP4
FECB智能断路器(3P) | CBP3
FECB智能断路器(2P) | CBP2
FECB智能断路器(1P) | CBP1
ESP零地电压监测器 | E1P1
SFE电能质量监测器 | SFE
导轨式接地电阻监测仪 | G2A3